Министерство энергетики Российской Федерации

СРО НП «Союз Энергоэффективность»

ООО «Уральский центр энергосбережения и экологии»

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
|  |  | Директор ООО УЦЭЭ В.П. Ануфриев / Ф.И.О./ __________________________________ |
|  |  | « _28_ » февраля 2014 г. |

Отчет по тепловизионному обследованию

Составлено для: ТСЖ «Уктус-3»

620073, г.Екатеринбург, ул.Крестинского, д.55/1

г. Екатеринбург, 2014 г.

Содержание

1.	Общая информация об обследовании	5

2.	Характеристика здания	6

3.	Схема точек съемки	6

4.	Результаты обследования	6

5.	Выводы и рекомендации	8

IR003071.IS2	9

IR003072.IS2	10

IR003090.IS2	11

IR003091.IS2	11

IR003108.IS2	12

IR003109.IS2	12

IR003073.IS2	13

IR003074.IS2	14

IR003075.IS2	15

IR003076.IS2	16

IR003077.IS2	17

IR003078.IS2	18

IR003079.IS2	19

IR003080.IS2	20

IR003081.IS2	21

IR003082.IS2	21

IR003083.IS2	22

IR003084.IS2	22

IR003085.IS2	23

IR003086.IS2	23

IR003087.IS2	24

IR003088.IS2	24

IR003089.IS2	25

IR003092.IS2	25

IR003093.IS2	26

IR003094.IS2	26

IR003095.IS2	27

IR003096.IS2	27

IR003097.IS2	28

IR003098.IS2	28

IR003100.IS2	29

IR003101.IS2	29

IR003102.IS2	30

IR003103.IS2	30

IR003104.IS2	31

IR003105.IS2	31

IR003106.IS2	32

IR003107.IS2	32

IR003110.IS2	33

IR003111.IS2	33

IR003112.IS2	34

IR003113.IS2	34

IR003114.IS2	35

IR003115.IS2	35

IR003116.IS2	36

IR003117.IS2	36

IR003118.IS2	37

IR003119.IS2	37

IR003120.IS2	38

IR003121.IS2	38

IR003122.IS2	39

IR003123.IS2	39

IR003124.IS2	40

IR003125.IS2	40

IR003126.IS2	41

IR003127.IS2	41

IR003128.IS2	42

IR003129.IS2	42

IR003130.IS2	43

# Общая информация об обследовании

Объект обследования

Тепловизионное обследование было выполнено в отношении следующего объекта:

Здание многоквартирного жилого дома по адресу  620073, г.Екатеринбург,  ул. Крестинского,  д. 55/1.

Цель обследования:

Определить наличие утечек тепла через межпанельные швы,  и дать рекомендации относительно необходимости их утепления (или отсутствия такой необходимости).

Дата обследования:			24 февраля 2014 г.

Вид обследования:			наружное

Условия проведения съемки

Обследование проводилось в условиях установившегося стационарного режима теплообмена при следующих условиях:

Температура наружного воздуха: 	- 15 °С

Температурный напор:		порядка  35 °С

Облачность:				пасмурно

Скорость ветра:			3 м/с

Направление ветра:			западный

Время обследования:	17:20 – 18:30

Тепловизионное обследование выполнено в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ 26629-85 «Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций»,

- СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»,

- ВЕМО 04.00.00.000 ДМ «Методика диагностики и энергетических обследований наружных ограждающих конструкций строительных сооружений тепловизионным бесконтактным методом».

Применяемое оборудование

При проведении обследования использовались следующие технические средства: Тепловизор Ti32 производства FLUKE (США). Тепловизор обладает следующим техническими характеристиками:

Используемый диапазон измеряемых	от -20 до +600 °С

температур

температурное разрешение	0,045 °С

точность измерения температуры	2% или 2 °С

спектральный диапазон	8-14 мкм

угловое поле зрения объектива	23° х 17°

Детектор	320 х 240

Тепловизор использует технологию IR-Fusion®, позволяющую отображать, комбинировать и сохранять полномасштабное видимое изображение вместе с инфракрасным.

Анализ изображений и отчет о тепловизионной съемке подготовлены в программной среде SmartView®.

# Характеристика здания

Обследуемое здание состоит из четырех примыкающих друг к другу блоков  различной этажности (см. рис. 1). На рисунке блоки пронумерованы. Конструкция здания – панельная.

На трех фасадах ранее был проведен капитальный ремонт с утеплением межпанельных швов. На схеме здания эти фасады обозначены синим цветом.

# Схема точек съемки

Схема точек и направлений съемки также приведена на рис. 1. При этом номер точки соответствует последним трем цифрам номера изображения.

# Результаты обследования

Фиксируемым с помощью тепловизора параметром является температура поверхности. Места утечек тепла обладают повышенной температурой и на изображениях имеют цвет, сдвинутый в сторону желтого.

Для первых десяти изображений представлены профили температур вдоль обозначенных на изображениях линий L0 и L1. Одна из этих линий вертикальная, другая – горизонтальная. Линии проведены таким образом, чтобы они захватывали как шов, так и панель. Это позволяет сопоставить на одном графике температуры панелей и швов.

Для остальных изображений в прилагающихся таблицах приведены температуры отдельных характерных точек, обозначенных на рисунках (Р0, Р1 и т.д.). Одна из этих точек взята на панели с характерной температурой, другие – на швах.

Рис. 1. Схема точек съемки

Блок 1

На блоке 1 был проведен ремонт двух фасадов с утеплением межпанельных швов.

Фасад 1: изображения 090, 091.

Фасад 2: изображения 108, 109.

Обследование показало, что как для отремонтированные, так и для не отремонтированных фасадов отличия в температурах швов и панелей не наблюдается.  Это свидетельствует об отсутствии повышенных утечек тепла через межпанельные швы и высоком качестве строительных и ремонтных работ.

Блоки 2, 3, 4

Обследование показывает повышенную температуру всех швов блоков 2, 3, 4. Для не отремонтированных фасадов различие в температурах наружных поверхностей швов и панелей составляет порядка 3-4 °С. Причем максимальная температура наблюдается в местах пересечения горизонтальных и вертикальных швов, а также на швах между цокольным и первым этажом.

Для отремонтированного фасада 3 (изображения 071, 072) разница температур швов и панелей меньше и для большинства швов не превышает 1°С.  Для горизонтального шва между цокольным и первым этажом, а также для правого вертикального шва разница температур составляет порядка 2°С.  Хотя разница температур ниже, чем для не отремонтированных фасадов, отличие в температурах  свидетельствует о недостаточном качестве ремонта

# Выводы и рекомендации

- Проводить ремонт межпанельных швов блока 1 с целью их утепления не целесообразно

- Рекомендуется провести полный ремонт с утеплением всех вертикальных им горизонтальных межпанельных швов на блоках 2, 3, 4, включая фасады, на которых был проведен ремонт. Частичный ремонт отдельных участков стыков стеновых панелей не рекомендуется в связи с высокой вероятностью их дальнейшего разрушения  на границе стыка старых и новых швов.

Рекомендуется провести утепление шва между цокольным и первым этажом.

Приложение. ИЗОБРАЖЕНИЯ ФАСАДОВ

П1. ФАСАДЫ, ПРОШЕДШИЕ РЕМОНТ

| IR003071.IS2 24.02.2014 17:51:40 | Изображение в видимом свете График |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Сред. | Мин. | Макс. | Koэффициент излучения | Фон | Станд. откл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | -9,9°C | -10,2°C | -7,9°C | 1,00 | -15,0°C | 0,32 |
| L1 | -9,8°C | -10,4°C | -8,0°C | 1,00 | -15,0°C | 0,32 |
| P0 | -8,1°C | 1,00 | -10,0°C |
| P2 | -7,9°C | 1,00 | -10,0°C |
| P1 | -10,2°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003072.IS2 24.02.2014 17:51:50 | Изображение в видимом свете График |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Сред. | Мин. | Макс. | Koэффициент излучения | Фон | Станд. откл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | -9,9°C | -10,3°C | -8,6°C | 1,00 | -15,0°C | 0,29 |
| L1 | -10,2°C | -10,5°C | -9,4°C | 1,00 | -15,0°C | 0,19 |
| P0 | -10,3°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003090.IS2 24.02.2014 18:03:56 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | -13,1°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003091.IS2 24.02.2014 18:04:06 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -12,5°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003108.IS2 24.02.2014 18:14:08 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -13,4°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003109.IS2 24.02.2014 18:14:18 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | -12,8°C | 1,00 | -15,0°C |
| P0 | -12,9°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -13,4°C | 1,00 | -15,0°C |

П2. ФАСАДЫ, НЕ ПРОШЕДШИЕ РЕМОНТ

| IR003073.IS2 24.02.2014 17:54:51 | Изображение в видимом свете График |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Сред. | Мин. | Макс. | Koэффициент излучения | Фон | Станд. откл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | -10,4°C | -11,2°C | -6,6°C | 1,00 | -15,0°C | 0,75 |
| P0 | -7,5°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -7,6°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -10,6°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003074.IS2 24.02.2014 17:55:02 | Изображение в видимом свете График |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Сред. | Мин. | Макс. | Koэффициент излучения | Фон | Станд. откл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | -10,9°C | -11,9°C | -8,0°C | 0,95 | -15,0°C | 0,77 |
| L1 | -11,5°C | -13,1°C | -8,6°C | 0,95 | -15,0°C | 0,60 |
| P0 | -7,0°C | 1,00 | -10,0°C |
| P1 | -11,7°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003075.IS2 24.02.2014 17:55:28 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -9,1°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -9,0°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -12,9°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003076.IS2 24.02.2014 17:58:43 | Изображение в видимом свете График |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Сред. | Мин. | Макс. | Koэффициент излучения | Фон | Станд. откл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | -13,3°C | -14,5°C | -11,3°C | 1,00 | -15,0°C | 0,57 |
| L1 | -13,3°C | -14,7°C | -11,1°C | 0,95 | -15,0°C | 0,62 |
| P0 | -10,0°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003077.IS2 24.02.2014 17:58:51 | Изображение в видимом свете График |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Сред. | Мин. | Макс. | Koэффициент излучения | Фон | Станд. откл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | -13,0°C | -14,2°C | -8,3°C | 0,95 | -15,0°C | 0,86 |
| P0 | -10,9°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -10,0°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -8,5°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003078.IS2 24.02.2014 17:59:09 | Изображение в видимом свете График |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Сред. | Мин. | Макс. | Koэффициент излучения | Фон | Станд. откл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | -13,0°C | -15,4°C | -10,9°C | 0,95 | -15,0°C | 0,77 |
| L1 | -12,8°C | -13,7°C | -10,6°C | 0,95 | -15,0°C | 0,56 |
| P1 | -9,2°C | 0,95 | -15,0°C |

| IR003079.IS2 24.02.2014 18:00:03 | Изображение в видимом свете График |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Сред. | Мин. | Макс. | Koэффициент излучения | Фон | Станд. откл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | -12,3°C | -13,7°C | -10,0°C | 1,00 | -15,0°C | 0,54 |
| L1 | -12,3°C | -13,2°C | -10,8°C | 1,00 | -15,0°C | 0,54 |
| P0 | -9,1°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -8,9°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003080.IS2 24.02.2014 18:00:12 | Изображение в видимом свете График |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Сред. | Мин. | Макс. | Koэффициент излучения | Фон | Станд. откл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | -12,5°C | -13,4°C | -10,9°C | 1,00 | -15,0°C | 0,44 |
| L1 | -12,0°C | -12,8°C | -10,7°C | 1,00 | -15,0°C | 0,57 |
| P0 | -13,2°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -10,0°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003081.IS2 24.02.2014 18:00:54 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -9,1°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -10,2°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -10,2°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -10,4°C | 1,00 | -15,0°C |
| P4 | -13,6°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003082.IS2 24.02.2014 18:01:17 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | -11,3°C | 1,00 | -15,0°C |
| P0 | -11,2°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -14,9°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003083.IS2 24.02.2014 18:01:29 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -10,9°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -11,2°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -11,5°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -14,7°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003084.IS2 24.02.2014 18:01:54 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -10,2°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -14,7°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003085.IS2 24.02.2014 18:02:04 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -7,2°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -10,2°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -10,2°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -14,4°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003086.IS2 24.02.2014 18:02:30 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -11,1°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -11,7°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -14,4°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003087.IS2 24.02.2014 18:02:38 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -11,5°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -11,9°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -11,5°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -14,6°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003088.IS2 24.02.2014 18:02:56 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | -12,1°C | 1,00 | -15,0°C |
| P0 | -15,1°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003089.IS2 24.02.2014 18:03:22 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -11,7°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -12,8°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -12,7°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -15,1°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003092.IS2 24.02.2014 18:05:27 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -11,5°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -11,7°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -11,7°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -14,0°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003093.IS2 24.02.2014 18:05:40 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | -11,5°C | 1,00 | -15,0°C |
| P0 | -11,0°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -14,6°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003094.IS2 24.02.2014 18:06:07 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -11,5°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -11,8°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -11,5°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -9,5°C | 1,00 | -15,0°C |
| P4 | -14,8°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003095.IS2 24.02.2014 18:06:28 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -12,7°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -14,8°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003096.IS2 24.02.2014 18:06:41 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -12,1°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -11,1°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -12,1°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -14,6°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003097.IS2 24.02.2014 18:07:33 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -11,1°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -11,9°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -14,2°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003098.IS2 24.02.2014 18:07:42 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -11,0°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -11,8°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -13,9°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003100.IS2 24.02.2014 18:08:32 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -11,8°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -14,0°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -15,0°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -14,0°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003101.IS2 24.02.2014 18:08:45 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -12,5°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -15,4°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003102.IS2 24.02.2014 18:09:26 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -13,2°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003103.IS2 24.02.2014 18:10:05 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -12,8°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -12,3°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -12,2°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -11,9°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003104.IS2 24.02.2014 18:10:15 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -14,0°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003105.IS2 24.02.2014 18:10:53 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P3 | -13,3°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -14,5°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003106.IS2 24.02.2014 18:11:40 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -14,4°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -11,3°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -13,1°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003107.IS2 24.02.2014 18:11:51 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | -11,3°C | 1,00 | -15,0°C |
| P0 | -11,9°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -14,6°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003110.IS2 24.02.2014 18:15:46 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -12,1°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -12,8°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003111.IS2 24.02.2014 18:16:13 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -10,8°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -10,5°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -13,0°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003112.IS2 24.02.2014 18:16:31 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -5,2°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -11,1°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -6,7°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -12,0°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003113.IS2 24.02.2014 18:16:46 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | -10,7°C | 1,00 | -15,0°C |
| P0 | -11,0°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -12,7°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003114.IS2 24.02.2014 18:17:37 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -7,9°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -9,8°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -10,7°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -11,3°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003115.IS2 24.02.2014 18:18:19 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -9,7°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -10,8°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -11,1°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -14,1°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003116.IS2 24.02.2014 18:18:27 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -10,5°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -10,1°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -13,8°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003117.IS2 24.02.2014 18:19:45 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -11,3°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -9,9°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -10,2°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -13,7°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003118.IS2 24.02.2014 18:19:53 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -12,1°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -11,7°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -11,8°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -11,4°C | 1,00 | -15,0°C |
| P4 | -14,2°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003119.IS2 24.02.2014 18:20:49 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -11,8°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -12,5°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -13,8°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003120.IS2 24.02.2014 18:21:19 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -13,0°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -13,0°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -13,0°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -14,3°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003121.IS2 24.02.2014 18:21:28 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -12,7°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -12,8°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -12,8°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -14,4°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003122.IS2 24.02.2014 18:22:57 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | -11,9°C | 1,00 | -15,0°C |
| P0 | -11,6°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -11,9°C | 1,00 | -15,0°C |
| P4 | -11,7°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -13,6°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003123.IS2 24.02.2014 18:23:57 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -11,4°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -11,3°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -13,8°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003124.IS2 24.02.2014 18:24:12 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -10,0°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -11,5°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -11,7°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -14,3°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003125.IS2 24.02.2014 18:24:37 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -11,5°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -11,4°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -11,5°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -15,1°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003126.IS2 24.02.2014 18:24:58 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -11,1°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -11,9°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -13,2°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -14,2°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003127.IS2 24.02.2014 18:25:07 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -10,0°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -10,9°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -11,4°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -11,3°C | 1,00 | -15,0°C |
| P4 | -14,2°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003128.IS2 24.02.2014 18:25:28 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -11,6°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -13,9°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003129.IS2 24.02.2014 18:25:40 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -11,3°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -11,3°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -11,9°C | 1,00 | -15,0°C |
| P3 | -11,4°C | 1,00 | -15,0°C |
| P4 | -14,4°C | 1,00 | -15,0°C |

| IR003130.IS2 24.02.2014 18:26:01 | Изображение в видимом свете |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | -11,3°C | 1,00 | -15,0°C |
| P1 | -11,8°C | 1,00 | -15,0°C |
| P2 | -14,1°C | 1,00 | -15,0°C |